Ahoj Milane,

Elektrikářská norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 neřeší uložení kabelů (ve vnější instalaci) a plynového potrubí. Plynařská norma TPG 704 01 v čl.5.3.5 říká : minimální vzdálenost povrchu potrubí a ostatních instalací je 20mm pro souběh i křížení  (upozorňuji,že to platí pouze pro domovní rozvody ). Vyloučení možnosti,že je plynovod nosnou konstrukcí je v plynařské TPG 704 01, čl.5.3.8.  V plynařské TPG 700 01 je vzdálenost 100 mm (je i v ČSN 386420) pro průmyslové plynovody. Moje pozn. pro  měděné trubky.

V zemi je uložení dle tlaku plynu od 0,4 do 0,6 metru.

Pokud tak stačí, tak s pozdravem

Pavel Borek